**Komunikat o stanie jakości wody na pływalni
w Herbach**

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametr** | **Basen pływacki** |
| **Chlor wolny** | 0,53 |
| **Chlor ogólny** | 0,64 |
| **Chlor związany** | 0,11 |
| **Potencjał redox** | 760 |
| **Pseudomonas aeruginosa** | 0 |
| **Liczba Escherichia coli** | 0 |
| **Data badania** | 03-05.01.2022 |
| **Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego** | Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu |

Herby dnia 2022-01-12