Komunikat o stanie jakości wody na pływalni 
w Herbach

| Parametr | Basen pływacki | Brodzik | Woda wprowadzana do brodzika | Woda wprowadzana do niecki basenowej |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlor wolny | 0,47 | 0,48 | 0,45 | 0,44 |
| Chlor ogólny | 0,54 | 0,60 | 0,58 | 0,50 |
| Chlor związany | 0,07 | 0,12 | 0,13 | 0,06 |
| Potencjał redox | 757 | 747 | 717 | 729 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liczba Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liczba mikroorganizmów (36oC) | - | - | - | 29* |
| Data badania | 04-06.02.2022 | 04-06.02.2022 | 04-06.02.2022 | 04-06.02.2022 |
| Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego | Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu |  |  |  |

*Przekroczenie liczby mikroorganizmów – podjęto działania naprawcze polegające na zwiększeniu dawki chloru oraz zleceniu ponownych badań wody wprowadzanej do niecki basenowej.

Herby dnia 2022-02-09