**Komunikat o stanie jakości wody na pływalni   
w Herbach**

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametr** | **Woda wprowadzana do brodzika** |
| **Chlor wolny** | 0,46 |
| **Chlor ogólny** | - |
| **Chlor związany** | 0,12 |
| **Potencjał redox** | 675 |
| **Pseudomonas aeruginosa** | 0 |
| **Liczba Escherichia coli** | 0 |
| **Liczba mikroorganizmów (36oC)** | - |
| **Data badania** | 04-17.04.2022 |
| **Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego** | Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu |

Herby dnia 2022-04-21