**Komunikat o stanie jakości wody na pływalni   
w Herbach**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Brodzik** | **Woda wprowadzana do niecki basenowej** |
| **Chlor wolny** | 0,97\* | 0,43 |
| **Chlor ogólny** | - | - |
| **Chlor związany** | 0,06 | 0,17 |
| **Potencjał redox** | 740 | 687 |
| **Pseudomonas aeruginosa** | 0 | 0 |
| **Liczba Escherichia coli** | 0 | 0 |
| **Liczba mikroorganizmów (36oC)** | - | - |
| **Data badania** | 04-14.04.2022 | 04-14.04.2022 |
| **Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego** | Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu | |

\*Przekroczenie chloru wolnego w brodziku – podjęto działania naprawcze polegające na zmniejszeniu dawki chloru. Po 3 godzinach od podjęcia działań parametry wróciły do normy.

Herby dnia 2022-04-19