**Komunikat o stanie jakości wody na pływalni   
w Herbach**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Basen**  **pływacki** | **Brodzik** |
| **Chlor wolny** | 0,52 | 0,50 |
| **Chlor ogólny** | 0,63 | 0,64 |
| **Chlor związany** | 0,11 | 0,14 |
| **Potencjał redox** | 725 | 681 |
| **Pseudomonas aeruginosa** | 0 | 0 |
| **Liczba Escherichia coli** | 0 | 0 |
| **Liczba mikroorganizmów (36oC)** | - | - |
| **Data badania** | 19-20.10.2022 | 19-20.10.2022 |
| **Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego** | Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu | |

Herby dnia 2022-10-24