Komunikat o stanie jakości wody na pływalni 
w Herbach

| Parametr | Basen pływacki | Woda wprowadzana do niecki basenowej | Brodzik | Woda wprowadzana do brodzika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Azotany | 21,7* | 20,2* | 6,33 | 5,53 |
| Chlor wolny | 0,37 | 0,40 | 0,70* | 0,72 |
| Chlor ogólny | - | - | - | - |
| Chlor związany | 0,13 | 0,15 | 0,09 | 0,12 |
| Potencjał redox | 756 | 759 | 773 | 769 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liczba Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liczba mikroorganizmów (36oC) | - | - | - | - |
| Liczba Legionella sp. | - | 0 | 0 | 0 |
| Data badania | 02.04.2024 | 02.04.2024 | 02.04.2024 | 02.04.2024 |
| Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego | Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu |  |  |  |

*Przekroczenie azotanów w basenie pływackim - natychmiastowo zastosowano działania naprawcze polegające na częściowej wymianie wody basenowej oraz zlecono ponowne badania do laboratorium.

*Przekroczenie chloru wolnego w brodziku – podjęto działania naprawcze polegające na zmniejszeniu dawki chloru. Po 3 godzinach od podjęcia działań parametry wróciły do normy i wynosiły o godzinie o godzinie 16.00 - 0,50; o godzinie 19.30 - 0,51.

Herby dnia 2024-04-15