**Komunikat o stanie jakości wody na pływalni
w Herbach**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Basen****pływacki** | **Woda wprowadzana do niecki basenowej** | **Brodzik** | **Kran w łazience/woda wodociągowa** |
| **Azotany** | 20,9\* | 22,9\* | - | 1,33 |
| **Chlor wolny** | 0,50 | - | 0,55 | - |
| **Chlor ogólny** | - | - | - | - |
| **Chlor związany** | 0,03 | - | 0,18 | - |
| **Potencjał redox** | 757 | - | 765 | - |
| **Pseudomonas aeruginosa** | 0 | - | 0 | - |
| **Liczba Escherichia coli** | 0 | - | 0 | - |
| **Liczba mikroorganizmów (36oC)** | - | - | - | - |
| **Liczba Legionella sp.** | - | - | 0 | - |
| **Data badania** | 16.04.2024 | 16.04.2024 | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
| **Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego** | Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu |

\*Przekroczenie azotanów w basenie pływackim - natychmiastowo zastosowano działania naprawcze zwiększając ilość płukania filtrów i upuszczania i dolewania świeżej wody oraz zlecono ponowne badania do laboratorium.

Herby dnia 2024-04-24